Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

UPS 650W – 22 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc pozorna | minimum 650VA |
| Moc rzeczywista | minimum 360W |
| Technologia | minimum line-interactive |
| Typ obudowy | tower |
| Wejście |  |
| Napięcie wejściowe | minimum 220/230/240 VAC |
| Zakres napięcia wejściowego | minimum 165-290 VAC |
| Częstotliwość | minimum 50/60 Hz (auto wykrywanie) |
| Wyjście |  |
| Regulacja napięcia | minimum '+/- 10 % |
| Kształt napięcia wyjściowego | minimum symulowana sinusoida |
| Typowy czas przełączania | 2-6 ms |
| Baterie |  |
| Baterie wewnętrzne w UPS | minimum 12V 7Ah; szczelne, bezobsługowe |
| Czas podtrzymania (50 % Pmax) | minimum 5 minut |
| Pozostałe |  |
| Wejście zasilania | kabel zamontowany na stałe w obudowie UPS zakończony wtykiem PL/FR |
| Ilość i typ gniazd wyjściowych | minimum 2 gniazda Schuko z podtrzymaniem |
| Stabilizacja napięcia AVR Boost & Buck | wymagana |
| Filtr RJ45 | wymagany |
| Funkcja autorestartu po powrocie zasilania | wymagana |
| Funkcja zimnego startu | wymagana |
| Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD, dźwiękowa |
| Informacje wyświetlane na panelu LCD | minimum napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii, praca z sieci/baterii, przeciążenie, niski poziom baterii |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Zabezpieczenia | minimum przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem |
| Alarmy dźwiękowe | minimum informujące o trybie bateryjnym, rozładowaniu baterii, przeciążeniu, awarii |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące na elektronikę i 12 miesięcy na baterie |
| Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  | naprawa w maksymalnie 14 dni roboczych |
|  | serwis realizowany w systemie door to door |
| Oprogramowanie | oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS |
|  | wsparcie dla systemów: Windows, Linux – lub równoważne |
|  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| Certyfikaty producenta | deklaracja zgodności CE |