Załącznik nr 2 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Zbuczyn 
Przeznaczenie obiektów: Budynki użyteczności publicznej – szkoły podstawowe, strażnica OSP
Kod CPV:
31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Zamawiający informuje, iż prace będą prowadzone na terenie działających szkół i winny być wykonywane w sposób nie kolidujący z ich funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Sporządzenia harmonogramu prac w uzgodnieniu z dyrektorem każdej ze szkół. Zaleca się,  aby prace nie były prowadzone jednocześnie w kilku pomieszczeniach na raz w danej szkole.
2. Utrzymania w należytym porządku obszarów robót, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 
3. Po zakończeniu poszczególnych etapów robót do uporządkowania pomieszczeń oraz terenu prac, 
4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź wyposażenia w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk236827836]Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 128 opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziewulach, Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych                        w Borkach-Kosach oraz w strażnicy OSP Zbuczyn na nowe energooszczędne typu LED w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Zakres zadania obejmuje demontaż starych opraw oświetleniowych, utylizację zdemontowanych opraw wraz ze źródłami światła i innych odpadów powstałych podczas realizacji robót oraz dostawę i montaż nowych opraw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca powinien ująć w cenie ryczałtowej konieczność wykonania drobnych wyprawek tynkarskich w obrysie demontowanych lamp oraz malowania powierzchni sufitów, w których przewidziano wymianę lamp, o ile zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo w cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić ewentualną przebudowę instalacji oświetleniowej polegającej na przedłużeniu przewodów zasilających projektowane oprawy oraz likwidację części zasileń istniejących opraw.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wybranych zdemontowanych opraw oświetleniowych. Przed przekazaniem do utylizacji zdemontowanych opraw należy uzyskać zgodę Zamawiającego. 





[bookmark: _Hlk236996808]Ilość i rozmieszczenie opraw w poszczególnych obiektach:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziewulach: 
	l.p.
	Sala/numer sali
	Powierzchnia pomieszczenia [m2]
	Wysokość pomieszczenia [m]
	Ilość punktów

	1.
	Pokój dyrektora
	~15,57
	3,09
	5

	2.
	Pokój wicedyrektora
	~14,55
	2,54
	5

	3.
	korytarz
	~34,14
	3,17
	4

	4.
	korytarz
	~13,21
	3,18
	2

	5.
	klatka schodowa
	~5,01
	2,30
	1

	6.
	Pomieszczenie edukacyjne 
	~21,45
	2,28
	3

	7.
	Pomieszczenie na poziomie -1
	~30,34
	2,31
	3

	8.
	Pomieszczenie na poziomie -1
	~74,88
	2,32
	9

	9.
	wejście
	~7,34
	3,16
	1

	10.
	Podcień
	~23,35
	3,13
	2

	11.
	korytarz
	~17,81
	3,09
	2

	12.
	klatka schodowa (lampa naścienna)
	~13,36
	4,91
	1

	13.
	Wejście od tyłu budynku
	~4,68
	2,26
	1

	14.
	łazienka (przy wejściu od tyłu budynku)
	~3,51
	2,26
	1

	15.
	Biblioteka
	~67,16
	3,16
	21

	16.
	łazienka na piętrze (kinkiety)
	~1,86
	3,16
	2

	16a.
	łazienka na piętrze 
	~10,49
	3,16
	2

	17.
	łazienka na piętrze (kinkiety)
	~2,83
	3,16
	2

	17a.
	łazienka na piętrze
	~8,32
	3,16
	2

	18.
	łazienka parter (kinkiety)
	~2,96
	3,14
	2

	18a.
	łazienka parter
	~8,80
	3,14
	2

	19.
	łazienka parter (kinkiety)
	~1,79
	3,14
	1

	19a.
	łazienka parter
	~10,82
	3,14
	2

	20.
	Stołówka
	~33,92
	3,12
	9

	20a.
	pomieszczenie przy stołówce
	~12,22
	3,14
	3

	21.
	sala nr 18
	~7,58
	3,14
	1

	22.
	pomieszczenie techniczne
	~9,40
	2,30
	2

	23.
	pomieszczenie techniczne
	~21,68
	2,30
	3

	Razem
	
	
	
	94



Szkoła Podstawowa w Borkach-Kosach(sala gimnastyczna):
	l.p.
	Sala/numer sali
	Powierzchnia pomieszczenia [m2]
	Wysokość podwieszenia lamp [m]
	Ilość punktów

	1.
	sala gimnastyczna
	~288
	6,75
	8

	Razem
	
	
	
	8






Strażnica OSP w Zbuczynie:
	l.p.
	Pomieszczenie
	Powierzchnia pomieszczenia [m2]
	Wysokość pomieszczenia [m]
	Ilość punktów

	1.
	garaż
	~152,85
	4,25
	16

	2.
	garaż
	~75,66
	4,25
	8

	3.
	kotłownia
	~14,74
	4,25
	2

	Razem
	
	
	
	26




[bookmark: _Hlk150507965]Przyjęto zasadę wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła  LED o CCT 4000K, wykorzystując istniejące punkty montażowe. Oprawy oświetleniowe LED nie mogą przekroczyć mocy 40 W (z wyjątkiem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borkach-Kosach).
Współczynnik olśnienia UGR ma spełniać wymóg - UGR<19

Wymagania dla opraw:
1) Oprawy panelowe:
[bookmark: _Hlk156554834]- skuteczność świetlna oprawy min 135 lm/W
- oprawa panelowe ze źródłem światła LED montowana natynkowo
- kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym 
- przesłona oprawy wykonany z tworzywa sztucznego PMMA (nie dopuszcza się kloszy szklanych)
- Widoczne części obudowy nie powinny zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinny zmieniać barwy ani się odkształcać. Powinny być odporne na promieniowanie UV.
- Żywotność LED min. 100000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Stopień szczelności IP40
- Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) powyżej 80
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

2) Oprawy do pomieszczeń łazienek (sufitowe - okrągłe)
- skuteczność świetlna oprawy min 130 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana natynkowo
- oprawa wykonana z poliwęglanu
- stopień szczelności IP65
- przesłona oprawy wykonana z poliwęglanu (nie dopuszcza się kloszy szklanych)
- Widoczne części obudowy nie powinny zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinny zmieniać barwy ani się odkształcać. Powinny być odporne na promieniowanie UV 
- Żywotność LED min. 80000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

3) Oprawy do pomieszczeń łazienek (kinkiety naścienne)
- skuteczność świetlna oprawy min 105 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana natynkowo (ściana w pomieszczeniu)
- oprawa wykonana z aluminium 
- stopień szczelności IP44
- przesłona oprawy wykonany z tworzywa sztucznego PMMA (nie dopuszcza się kloszy szklanych)
- Widoczne części obudowy nie powinny zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinny zmieniać barwy ani się odkształcać. Powinny być odporne na promieniowanie UV 
- Żywotność LED min. 60000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Odporność mechaniczna IK04
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

4) Oprawy przeznaczone na salę gimnastyczną
- skuteczność świetlna oprawy min 200 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana na zwieszakach
- korpus oprawy wykonany z aluminium – kolor czarny
- stopień szczelności IP65
- Żywotność LED min. 100000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Odporność mechaniczna IK10
- Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) powyżej 80
- Maksymalna moc oprawy – 100W



5) Oprawy przeznaczone do pomieszczenia garażowego strażnicy OSP Zbuczyn
- skuteczność świetlna oprawy min 131 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana natynkowo
- oprawa wykonana z poliwęglanu
- stopień szczelności IP54
- przesłona oprawy wykonana z poliwęglanu opalizowanego (nie dopuszcza się kloszy szklanych)
- Widoczne części obudowy nie powinny zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinny zmieniać barwy ani się odkształcać. Powinny być odporne na promieniowanie UV 
- Żywotność LED min. 60000 h
- SDCM (źródła LED) – 6
- Odporność mechaniczna IK04
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

6) Oprawy przeznaczone do pomieszczeń technicznych i kotłowni
- skuteczność świetlna oprawy min 140 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana natynkowo 
- korpus oprawy wykonany z poliwęglanu – kolor szary
- stopień szczelności IP66
- Żywotność LED min. 80000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Odporność mechaniczna IK10
- Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) powyżej 80
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

7) Oprawy przeznaczone na zewnątrz (podcień):
- skuteczność świetlna oprawy min 140 lm/W
- oprawa ze źródłem światła LED montowana natynkowo 
- korpus oprawy wykonany z aluminium 
- stopień szczelności IP55
- Żywotność LED min. 100000 h
- SDCM (źródła LED) – 3
- Odporność mechaniczna IK04
- Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) powyżej 80
- Maksymalna moc oprawy – 40W.

Wymagania:
Materiały
Materiały stosowane podczas wykonywania prac powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w branży instalacyjnej na obszarze Unii Europejskiej, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentów deklarujących jakości i sprawności m.in. atestów, kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia zestawienia materiałów, przeznaczonych do wbudowania. Muszą one być zgodne                z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ.
Wykonanie pomiarów odbiorczych – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą PN-EN 12464-1). 

W okresie demontażu i montażu Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren prac w należytym porządku,
- prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami użytkowania obiektu,
- usunięcie odpadów, w tym zdemontowanych opraw, świetlówek fluorescencyjnych, opakowań, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy; zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wybranych zdemontowanych opraw oświetleniowych. Przed przekazaniem do utylizacji zdemontowanych opraw należy uzyskać zgodę Zamawiającego,
- wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie wymiany instalacji elektrycznej,
- po przeprowadzeniu demontażu Wykonawca ma obowiązek (w zaoferowanej cenie ryczałtowej) dokonania utylizacji zdemontowanych  materiałów i innych odpadów pochodzących z realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- materiały łatwopalne (jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
- Wykonawca będzie odpowiedzialny do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie dezorganizowały czasu pracy szkoły do momentu odbioru ostatecznego.
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