Załącznik nr 5 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY LED –  25 kpl.

- Rodzaj obudowy: Wysokociśnieniowy odlew aluminium o budowie dwukomorowej

- Rodzaj klosza: Poliwęglan przezroczysty

- Stopień ochrony: IP66

- Stopień odporności na uderzenia: IK10

- Trwałość: min. 100000 h

- Moc oprawy: 20W

- Źródło światła: Wymienny moduł LED

- Skuteczność świetlna: min. 165 lm/W

- CRI > 70

- Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego RG1

- SDCM 5

- Strumień świetlny LED: min. 3400 lm

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Oprawa musi posiadać certyfikat RoHS

- Uchwyt montażowy na wysięgnik z odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor oprawy

- Kolor oprawy: RAL 7016

- Wygląd oprawy:

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna być większa niż ± 5%
w stosunku do podanych poniżej:

PARAMETRY TECHNICZNE SŁUPA – 25 kpl.

- Wysokość zawieszenia oprawy: 5m

- Materiał słupa: stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461, STAL S235, malowana proszkowo na kolor RAL7016

- Grubość ścianki podstawy słupa: min. 6,3mm

- Wysięgnik oprawy o długości 150 cm średnicy Ø60

- Słup zgodny z normą: EN 40-5:2002, EN 40-3-1

- Odporność na uderzenie pojazdu: min. klasa „0” zgodnie z EN 12767

- Słup wyposażony w konstrukcję do montażu panela fotowoltaicznego przystosowany dla „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4

- Stelaż pod panel i wysięgnik pod oprawę LED musi umożliwiać obrót wokół słupa 360° - niezależnie

- Fundament prefabrykowany min. B-160, certyfikowany, spełniający normę PN-EN 14991:2010

- Poglądowa sylwetka słupa wraz z wyposażeniem/osprzętem:

PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI ZASILAJĄCEJ – 25 kpl.

- Co najmniej jeden panel fotowoltaiczny o mocy min. 200W, monokrystaliczny, hartowne szkło solarne grubości min. 3,2mm, pokryty antyrefleksyjną warstwą, Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa

- Akumulator min. 120Ah 12V – bateria żelowa NPG do instalacji solanych, w pełni uszczelniona, posiadający pełny głęboko cykl, bezobsługowość min. 1800 cykli

- Skrzynia baterii Materiał PVC, przeznaczony do montażu pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa

- Kontroler solarny: Sterownik MPPT – 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowaniem MPPT, wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów. Kontroler musi umożliwiać regulację mocy oprawy LED (%) w godzinach nocnych, umożliwiająca wydłużenie autonomii pracy. Należy dostarczyć jedno urządzenie dla wszystkich słupów umożliwiające zmianę ustawionych parametrów mocy świecenia opraw LED.

- Instalacja musi zapewniać min. 10 h/dzień (pełnej mocy), działanie do 4 ciągłych pochmurnych i  deszczowych dni - min. 40 h bez słońca

UWAGA OGÓLNA

Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału przedstawi do akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającemu proponowane do wbudowania materiały. Materiały, które nie będą spełniać wymagań określonych w SWZ i załącznikach nie uzyskają akceptacji Zamawiającego i nie będą dopuszczone do wbudowania.